Датчик температуры, влажности и обнаружения затопления
Руководство пользователя V1.0
1. Введение (Описание продукта)
THW — это универсальный датчик, предназначенный для измерения температуры, влажности и обнаружения затопления (погружения в воду). Он специально разработан для контроля температуры, влажности и обнаружения протечек воды в таких важных местах, как серверные помещения центров обработки данных (ЦОД), склады, лаборатории, библиотеки, помещения для хранения финансовых ценностей и т. д. Система состоит из контроллера и кабелей обнаружения (сенсорных кабелей). Контроллер использует кабели обнаружения для своевременного и точного определения места протечки и выдачи сигнала тревоги.
Он отличается стабильной работой, высокой помехоустойчивостью, широким диапазоном измерений и высокой точностью. Продукт обладает хорошими характеристиками ЭМС (электромагнитной совместимости) и высокой универсальностью.
Особенности:
· Для определения температуры и влажности используются высокопроизводительные импортные микросхемы, которые обеспечивают стабильную работу, широкий диапазон измерений и высокую точность.
· Обнаружение протечки воды совместимо с функциями адресного (с позиционированием) и безадресного (без позиционирования) обнаружения.
· Конструкция с двумя портами RJ45, удобная для интегрированной кабельной разводки в серверном помещении.
· Стандартная связь RS485, подходящая для различных систем мониторинга.
· Имеет сильное магнитное крепление, небольшой размер и крепежные отверстия для легкой установки на поверхностях из цветных металлов (немагнитных поверхностях).
· Установка адреса устройства осуществляется с помощью DIP-переключателя.
2. Основные параметры
	Параметр
	Значение
 

	Модель продукта
	AC-THW

	Рабочее напряжение
	8 — 24 В пост. тока (VDC)

	Рабочая температура
	-20℃ — 85℃

	Точность измерения температуры
	±0.2℃

	Рабочая влажность
	0 — 100% RH

	Точность измерения влажности
	±2%

	Диапазон обнаружения затопления
	150 м

	Точность обнаружения затопления
	0.5% FS

	Время отклика на затопление
	< 5 с (настраиваемое)

	Рабочая потребляемая мощность
	< 0.5 Вт

	Световой индикатор (состояние работы)
	Зеленый: Нормальная работа
Красный: Сбой в работе (ненормальная работа)

	RS485
	Протокол связи: MODBUS
Скорость передачи данных (Baud rate): 9600
Формат данных: N,8,1
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Рис. 1. Внешний вид и компоненты
3. Настройки адреса связи
Адрес связи блока обнаружения температуры и влажности задается с помощью 6-битного DIP-переключателя через контакты P1 ~ P6 (см. Рис. 2). Используется двоичная система счисления, P6 является старшим битом. Если на переключателе не нажат ни один ключ (значение 0):
· P1 = 1
· P2 = 2
· P3 = 4
· P4 = 8
· P5 = 16
· P6 = 32
Если одновременно включены несколько переключателей, их значения суммируются для получения итогового адреса.
Примеры расчёта адреса:
· Если ни один переключатель не взведен: 0+0+0+0+0+0 = 0
· Если включен только P1: 1+0+0+0+0+0 = 1
· Если включены P1 и P2: 1+2+0+0+0+0 = 3
· Если включены P1, P2, P3: 1+2+4+0+0+0 = 7
· Если включены P1, P2, P3, P4: 1+2+4+8+0+0+0 = 15
· Если включены P1, P2, P3, P4, P5: 1+2+4+8+16+0 = 31
· Если включены P1, P2, P3, P4, P5, P6: 1+2+4+8+16+32 = 63
Рис. 2. DIP-переключатель
4. Назначение контактов (распиновка) RJ45
Блок обнаружения температуры, влажности и затопления связывается с внешней системой мониторинга по интерфейсу RS485 через два параллельных порта RJ45. Назначение контактов обоих портов абсолютно идентично, один вход и один выход подключаются к шине BUS.
	P1
	P2
	P3
	P4 & P5
	P6
	P7 & P8
 

	RS485+
	RS485-
	---
	GND
	---
	+12V


Таблица 2. Назначение контактов RJ45
5. Назначение интерфейса обнаружения затопления
Блок обнаружения температуры, влажности и затопления имеет интерфейс для подключения кабеля обнаружения затопления, который совместим с кабелями как адресного (позиционирующего), так и безадресного (непозиционирующего) типа.
Способ подключения линии обнаружения затопления адресного (позиционирующего) типа:
	P1
	P2
	P3
	P4
 

	Красный провод
	Зеленый провод
	Желтый провод
	Черный провод


Способ подключения линии обнаружения затопления безадресного (непозиционирующего) типа:
	P1
	P2
	P3 и P4
 

	Красный провод
	Зеленый провод
	Короткое замыкание P3 и P4


6. Требования к окружающей среде
· Не прикасайтесь к проводникам с сильным током.
· Отсутствие пыли, коррозии и ионизированных газов (заряженного газа).
· Избегайте использования в местах с присутствием воды или тумана.
· Вокруг тестового блока необходимо оставить 10 см свободного пространства для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
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